# Sistemas de potencia de CA monofásica

La imagen superior muestra un circuito sencillo. Si la disipación de potencia en las resistencia de carga fuera considerable, se llamaría "circuito de potencia" o "sistema de potencia". La distinción entre "sistema de potencia" y "circuito normal" puede parecer absurda, pero en la práctica no lo es.
En la pràctica se debe considerar la sección, el peso y el coste del cableado necesario para suministrar energía desde la fuente de CA hasta la carga. En circuitos de reducida potencia no se considera este tipo de cuestiones.
Sin embargo, en instalaciones reales pueden ser cuestiones importantes. Para deteminar el cableado de una instalación es necesario conocer la tensión y la corriente de la carga, ya que los cables conductores serán los que tengan que transmitir la potencia eléctrica entre fuente y carga.
Observese el siguiente ejemplo.

I total
I carga 1
I carga 2

I = P over E = {10 kW} over {120 V} = 83,3 A (en cada carga) → I rsub total = 166,6 A
RBT – 2023	ITC-BT-19
INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES

Tipos de aislamiento de los conductores
XLPE	polietileno reticulado
PVC	policloruro de vinilo
EPR	etileno polipropileno

Suponiendo que el cableado de las cargas sea del tipo B – Conductores aislados en tubos en montaje superficial, las secciones necesarias para los conductores serían:
Conductores de I rsub total = 166,6 A → 95 mm²
Conductores de I rsub {carga 1} = I rsub {carga 2} = 83,3 A → 25 mm²

Suponiendo una caída de tensión máxima admisible del 3% en el conductor, se puede calcular la resistencia máxima y la longitud máxima del cable conductor.
3% de 120 V =3,6 V

Conductores de 95 mm² → I rsub total = 166,6 A → R rsub max = {3,6 V} over {166,6 A} = 0,0216 Ω
ρ rsub Cu = 1,68 cdot 10^{-8 } Ω cdot m
R = ρ cdot {l over A} → l rsub max= {R rsub max cdot A} over ρ = {0,0216 Ω cdot 95 mm²} over {1,68 cdot 10^{-5 } Ω cdot mm } = 1,22 cdot 10⁵ mm = 122 m

Precio aprox. 14 euros/m (12/2023)

Peso aprox. 100 m → V = A cdot l = 95 mm² cdot 10⁵ mm = 9,5 cdot 10 ^6 mm³ = 0,0095 m³
ρ rsub Cu = 8,96 g over {cm³} = 8,96 cdot 10³ {kg over {m³}}
→ 100 m de cable de 95 mm² pesan m = 8,96 cdot 10³ {kg over {m³}} cdot 0,0095 m³ = 85,1 kg
Conductores de 25 mm² → I rsub {carga 1/2} = 83,3 A → R rsub max = {3,6 V} over {83,3 A} = 0,0432 Ω
ρ rsub Cu = 1,68 cdot 10^{-8 } Ω cdot m
R = ρ cdot {l over A} → l rsub max= {R rsub max cdot A} over ρ = {0,0432 Ω cdot 25 mm²} over {1,68 cdot 10^{-5 } Ω cdot mm } = 0,64 cdot 10⁵ mm = 64 m

https://www.clientes.grupoelektra.es/catalogo/producto/144380/1#vermas
Precio aprox. 4,5 euros/m (12/2023)
Peso aprox. 100 m → V = A cdot l = 25 mm² cdot 10⁵ mm = 2,5 cdot 10 ^6 mm³ = 0,0025 m³
ρ rsub Cu = 8,96 g over {cm³} = 8,96 cdot 10³ {kg over {m³}}
→ 100 m de cable de 25 mm² pesan m = 8,96 cdot 10³ {kg over {m³}} cdot 0,0025 m³ = 22,4 kg

Convendría minimizar los costes de los conductores al diseñar un sistema eléctrico. Una forma de hacerlo sería aumentar el voltaje de la fuente de alimentación y utilizar cargas diseñadas para disipar 10 kW a un voltaje superior. Los valores de resistencia de las cargas serían mayores para disipar la potencia a una tensión mayor. Al disminuir la corriente, se utilizarían cables de menor sección, más ligeros y baratos que en el ejemplo anterior con una fuente de 120 V.

I = P over E = {10 kW} over {240 V} = 41,7 A (en cada carga) → I rsub total = 83,3 A
Al duplicar la tensión de alimentación a 240 V, se ha reducido la corriente total a la mitad, 83,3 A . En este caso, se podrían utilizar cables conductores con una sección de 25 mm² para I rsub total . Igualmente se reducirían las secciones para los conductores de I rsub {carga 1/2} . El cableado de la instalación sería mucho más barato y ligero que con 120 V de alimentación.
Es por este motivo que el transporte de la electricidad se hace a tensiones muy elevadas (varios miles de voltios).

Para un circuito de potencia con una fuente de alimentación de 230 V y una carga de 15 kW, determina la sección de los conductores según ITC-BT-19 del RBT, estando los conductores aislados en tubos y empotrados en pared aislante.
La caída de tensión máxima permitida en los conductores es del 3% y la distancia entre fuente de alimentación y carga es de 100 m.

I
230 V
P = 15 kW

100 m

Estos apuntes son una adaptación de “Lessons In Electric Circuits – Volume II - AC” , del autor Tony R. Kuphaldt.

Traducción y adaptación Paulino Posada
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator